## List1
| Ročný protokol emisného monitorovania pre SP3 z: | [8 empty] | 2020-01-10
Prevádzkovateľ: |  | U. S. Steel Košice, s.r.o. | [7 empty] | Meracie miesto: |  |  | Spekací pás SP3
Spekací pás
ZL | SPH 30min | [6 empty] | CO | NOx |  | SO2 | TZL
Jednotky pre SPH, PDH, EL | [7 empty] | [mg/m3nr ] | [mg/m3 ] |  | [mg/m3 ] | [mg/m3 ]
EL - Emisný limit | [7 empty] | 6000 | 400 |  | 495 | 15
I |  | [ % EL] | [5 empty] | 10 | 20 |  | 20 | 30
N SPH < EL+I / >1,2.EL+I / > 2.EL+I | [7 empty] | 9656/3/0 | 9654/0/0 |  | 9568/6/0 | 9731/0/0
N PDH < EL + I / PDH > EL + I | [7 empty] | 286/0 | 286/0 |  | 285/1 | 289/0
mesiace s % < 95% (%SPH < 1.2EL+I) | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
%(F+X) z Nstabil (<=5%) / účinnosť AMS ( >95%) | [7 empty] | 99,1% | 99,0% |  | 99,0% | 99,8%
N SPH Valid / N SPH E (náhr.) | [7 empty] | 9542/14 | 9537/0 |  | 9537/0 | 9611/4
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [7 empty] | 285/4/49 | 285/4/49 |  | 285/4/49 | 288/1/49
c - priem. hm. koncentr. ZL <= EL | [6 empty] | [mg/m3ns] | 4856.297 | 190.993 |  | 235.8462 | 0.53074
množstvo ZL <= EL |  | [kg] | [5 empty] | 11824984.4944 | 465064.0102 |  | 567363.2255 | 1292.3405
Q Spalin <= EL |  | [m3ns] | [5 empty] | 2434979664.4278 | 2434979664.4278 |  | 2405648751.0888 | 2434979664.4278
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL | [6 empty] | [mg/m3ns] | 0 | 0 |  | 506.255 | 0
množstvo ZL > EL |  | [kg] | [5 empty] | 0 | 0 |  | 14848.9224 | 0
Q Spalin > EL |  | [m3ns] | [5 empty] | 0 | 0 |  | 29330913.339 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [6 empty] | [kg] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [6 empty] | [m3ns] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Poč hodín za rok - ustálený chod : |  |  |  |  | 4810 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty
Stav: | Bez | Ust | Náb |  | ZmQ | Odst |  | CO | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | - | "" | N |  | Q | Z |  | [mg/m3nr] | [mg/m3] |  | [mg/m3] | [mg/m3]
2020-01-01 | 0 | 64 | 3.5 |  |  | 4.5 |  | 4174.6 | 209.6 |  | 209.5 | 0
2020-02-01 | 79.5 | 521.5 | 55 |  |  | 40 |  | 4016.7391 | 228.9175 |  | 248.0061 | 0.081275
2020-03-01 | 80.5 | 592 | 32.5 |  |  | 39 |  | 4242.9322 | 260.4418 |  | 349.9732 | 1.4461
2020-04-01 | 316.5 | 324 | 47 |  |  | 32.5 |  | 3538.9505 | 201.5817 |  | 337.2757 | 0.38078
2020-05-01 | 295.5 | 409 | 15.5 |  |  | 24 |  | 3237.5063 | 191.7405 |  | 274.9938 | 0.37353
2020-06-01 | 271.5 | 384 | 20 |  |  | 44.5 |  | 2839 | 191 |  | 277 | 0.3
2020-07-01 | 280.5 | 395 | 41 |  |  | 27.5 |  | 3241.527 | 180.1466 |  | 360.3386 | 0.36039
2020-08-01 | 315.5 | 343.5 | 57.5 |  |  | 27.5 |  | 2681 | 180 |  | 283 | 0.4
2020-09-01 | 252 | 383 | 59 |  |  | 26 |  | 2513 | 149.6015 |  | 65.2135 | 0.4221
2020-10-01 | 28.5 | 652 | 27.5 |  |  | 36 |  | 2533.1591 | 159.3889 |  | 96.4587 | 0.54662
2020-11-01 | 156 | 460.5 | 58.5 |  |  | 45 |  | 2675 | 183 |  | 281 | 0.46411
2020-12-01 | 301.5 | 345.5 | 40 |  |  | 57 |  | 2642 | 227.1128 |  | 273 | 0.47558
SUMA | 2377.5 | 4874 | 457 |  | 0 | 403.5 |  | 3194.6178 | 196.8776 |  | 254.6466 | 0.43754
Legenda
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna SPH neprekročí hodnotu 2*EL+I
žiadna PDH neprekročí hodnotu EL+I
najmenej 95 % zo všetkých SPH za kalend. mesiac neprekročí 1,2 EL+I